## Данные
EXPERTAIR 2024 - Сплит-системы
Модель комплекта | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
CYCLONE on/off 2024
ZAC-CN07XPZ | ZAC-CN07XPZ-IU | ZAC-CN07XPZ-OU | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 3,8 | 0,88 | 15 | 10 | 7 | 3 | 20 | 450 | ø 16,5
ZAC-CN09XPZ | ZAC-CN09XPZ-IU | ZAC-CN09XPZ-OU | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 4,7 | 1,05 | 15 | 10 | 7 | 3 | 20 | 680 | ø 16,5
ZAC-CN12XPZ | ZAC-CN12XPZ-IU | ZAC-CN12XPZ-OU | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 6,4 | 1,45 | 15 | 10 | 7 | 3 | 20 | 730 | ø 16,5
ZAC-CN18XPZ | ZAC-CN18XPZ-IU | ZAC-CN18XPZ-OU | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 9,8 | 2,15 | 25 | 15 | 7 | 3 | 20 | 1280 | ø 16,5
ZAC-CN24XPZ | ZAC-CN24XPZ-IU | ZAC-CN24XPZ-OU | R410A | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×0,75 | 16 | 12,6 | 2,90 | 25 | 15 | 7 | 3 | 20 | 1650 | ø 16,5
PROFF on/off 2024
ZAC-PR07NPZ | ZAC-PR07NPZ-IU | ZAC-PR07NPZ-OU | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5.8 | 1,20 | 15 | 10 | 3 | 7 | 20 | 380 | ø 16,5
ZAC-PR09NPZ | ZAC-PR09NPZ-IU | ZAC-PR09NPZ-OU | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7.7 | 1.38 | 15 | 10 | 3 | 7 | 20 | 560 | ø 16,5
ZAC-PR12NPZ | ZAC-PR12NPZ-IU | ZAC-PR12NPZ-OU | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7.7 | 1.6 | 15 | 10 | 3 | 7 | 20 | 680 | ø 16,5
ZAC-PR18NPZ | ZAC-PR18NPZ-IU | ZAC-PR18NPZ-OU | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 9.6 | 2 | 25 | 15 | 3 | 7 | 20 | 1030 | ø 16,5
ZAC-PR24NPZ | ZAC-PR24NPZ-IU | ZAC-PR24NPZ-OU | R32 | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×0,75 | 20 | 17.2 | 3 | 25 | 15 | 3 | 7 | 20 | 1300 | ø 16,5
CYCLONE DC Inverter 2024
ZAC-I/CN07NPZ | ZAC-I/CN07NPZ-IU | ZAC-I/CN07NPZ-OU | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 4.34 | 1 | 15 | 10 | 7 | 3 | 20 | 380 | ø 16,5
ZAC-I/CN09NPZ | ZAC-I/CN09NPZ-IU | ZAC-I/CN09NPZ-OU | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 4.67 | 1.05 | 15 | 10 | 7 | 3 | 20 | 450 | ø 16,5
ZAC-I/CN12NPZ | ZAC-I/CN12NPZ-IU | ZAC-I/CN12NPZ-OU | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 6,10 | 1.4 | 15 | 10 | 7 | 3 | 20 | 500 | ø 16,5
ZAC-I/CN18NPZ | ZAC-I/CN18NPZ-IU | ZAC-I/CN18NPZ-OU | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 | 10 | 8,10 | 1.8 | 20 | 15 | 7 | 3 | 20 | 680 | ø 16,5
ZAC-I/CN24NPZ | ZAC-I/CN24NPZ-IU | ZAC-I/CN24NPZ-OU | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 | 16 | 10,50 | 2.3 | 25 | 15 | 7 | 3 | 20 | 900 | ø 16,5
PROFF DC Inverter 2024
ZAC-I/PR07NPZ | ZAC-I/PR07NPZ-IU | ZAC-I/PR07NPZ-OU | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 3.8 | 0.85 | 15 | 10 | 7 | 3 | 20 | 340 | ø 16,5
ZAC-I/PR09NPZ | ZAC-I/PR09NPZ-IU | ZAC-I/PR09NPZ-OU | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 4.5 | 1 | 15 | 10 | 7 | 3 | 20 | 360 | ø 16,5
ZAC-I/PR12NPZ | ZAC-I/PR12NPZ-IU | ZAC-I/PR12NPZ-OU | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 6,30 | 1.4 | 15 | 10 | 7 | 3 | 20 | 550 | ø 16,5
EXPERTAIR 2024 - Мульти сплит-системы
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Длина всего (до каждого внутр.) | Перепад ВБ-НБ выше/ниже | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Инверторная мульти сплит-система MULTI PROFF EU ERP Inverter 2024, наружные блоки
| ZACM-IE/2/14NPZ-OU |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 8.2 | 1.8 | 30 (20) | 10 (20) | 14 | 3 | 20 | 1000
Инверторная мульти сплит-система MULTI PROFF EU ERP Inverter 2024, внутренние блоки настенного типа
ZAC-MIE/PR09NPZ-IU |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.09 | 0.02 | [6 empty] | ø 16,5
EXPERTAIR 2024 - Полупромышленные сплит-системы
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Полупромышленные сплит-системы кассетного типа серии HARD 2024
ZAC-HD12XCAC-IU | ZAC-HD12XC-OU | ZAC-PAN12/18 | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 7×1,5 + 2×0,5 | 16 | 11 | 2 | 25 | 15 | 5 | 4 | 22 | 1200 | ø 32
ZAC-HD18XCAC-IU | ZAC-HD18XC-OU | ZAC-PAN12/18 | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 7×1,5 + 2×0,5 | 16 | 11.5 | 2.2 | 25 | 15 | 5 | 4 | 22 | 1200 | ø 32
ZAC-HD24XCAC-IU | ZAC-HD24XC-OU | ZAC-PAN24/60 | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 7×1,5 + 2×0,5 | 20 | 15 | 2.8 | 30 | 15 | 5 | 4 | 54 | 1900 | ø 32
ZAC-HD36XCAC-IU | ZAC-HD36XC-OU | ZAC-PAN24/60 | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 7×1,5 + 2×0,5 | 16 | 11.5 | 6.1 | 30 | 20 | 5 | 4 | 54 | 1900 | ø 32
ZAC-HD48XCAC-IU | ZAC-HD48XC-OU | ZAC-PAN24/60 | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 7×1,5 + 2×0,5 | 16 | 12.8 | 6.6 | 50 | 30 | 5 | 4 | 54 | 2900 | ø 32
ZAC-HD60XCAC-IU | ZAC-HD60XC-OU | ZAC-PAN24/60 | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 7×1,5 + 2×0,5 | 20 | 16 | 9.2 | 50 | 30 | 5 | 4 | 54 | 3000 | ø 32
Полупромышленные сплит-системы канального типа серии HARD 2024
ZAC-HD12XDUC-IU | ZAC-HD12XC-OU | - | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 7×1,5 + 2×0,5 | 16 | 11 | 2 | 25 | 15 | 5 | 4 | 22 | 1200 | ø 25
ZAC-HD18XDUC-IU | ZAC-HD18XC-OU | - | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 7×1,5 + 2×0,5 | 16 | 11.5 | 2.2 | 25 | 15 | 5 | 4 | 22 | 1200 | ø 25
ZAC-HD24XDUC-IU | ZAC-HD24XC-OU | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 7×1,5 + 2×0,5 | 20 | 15 | 2.8 | 30 | 15 | 5 | 4 | 54 | 1900 | ø 25
ZAC-HD36XDUC-IU | ZAC-HD36XC-OU | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 7×1,5 + 2×0,5 | 16 | 11.5 | 6.1 | 30 | 20 | 5 | 4 | 54 | 1900 | ø 25
ZAC-HD48XDUC-IU | ZAC-HD48XC-OU | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 7×1,5 + 2×0,5 | 16 | 12.8 | 6.6 | 50 | 30 | 5 | 4 | 54 | 2900 | ø 25
ZAC-HD60XDUC-IU | ZAC-HD60XC-OU | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 7×1,5 + 2×0,5 | 20 | 16 | 9.2 | 50 | 30 | 5 | 4 | 54 | 3000 | ø 25
Полупромышленные сплит-системы напольно-потолочного типа серии HARD 2024
ZAC-HD18XCFC-IU | ZAC-HD18XC-OU | - | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 7×1,5 + 2×0,5 | 16 | 11.5 | 2.2 | 25 | 15 | 5 | 4 | 22 | 1200 | ø 25
ZAC-HD24XCFC-IU | ZAC-HD24XC-OU | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 7×1,5 + 2×0,5 | 20 | 15 | 2.8 | 30 | 15 | 5 | 4 | 54 | 1900 | ø 25
ZAC-HD36XCFC-IU | ZAC-HD36XC-OU | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 7×1,5 + 2×0,5 | 16 | 11.5 | 6.1 | 30 | 20 | 5 | 4 | 54 | 1900 | ø 25
ZAC-HD48XCFC-IU | ZAC-HD48XC-OU | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 7×1,5 + 2×0,5 | 16 | 12.8 | 6.6 | 50 | 30 | 5 | 4 | 54 | 2900 | ø 25
ZAC-HD60XCFC-IU | ZAC-HD60XC-OU | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 7×1,5 + 2×0,5 | 20 | 16 | 9.2 | 50 | 30 | 5 | 4 | 54 | 3000 | ø 25