## Данные
FUNAI 2024 - Сплит-системы
Модель комплекта | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
DAIJIN on/off 2024
RAC-DA20HP.D01 | RAC-DA20HP.D01/S | RAC-DA20HP.D01/U | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,00 | 1,00 | 15 | 10 | 5 | 3 | 20 | 580 | ø 16,8
RAC-DA25HP.D01 | RAC-DA25HP.D01/S | RAC-DA25HP.D01/U | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 6,00 | 1,08 | 15 | 10 | 5 | 3 | 20 | 530 | ø 16,8
RAC-DA35HP.D01 | RAC-DA35HP.D01/S | RAC-DA35HP.D01/U | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7,00 | 1,35 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 730 | ø 16,8
RAC-DA50HP.D01 | RAC-DA50HP.D01/S | RAC-DA50HP.D01/U | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 20 | 14,00 | 2,50 | 25 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1020 | ø 16,8
RAC-DA65HP.D01 | RAC-DA65HP.D01/S | RAC-DA65HP.D01/U | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 25 | 17,00 | 3,20 | 25 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1250 | ø 16,8
KADZOKU on/off 2024
RAC-KD20HP.D01 | RAC-KD20HP.D01/S | RAC-KD20HP.D01/U | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 6,0 | 1,13 | 15 | 5 | 3 | 3 | 20 | 420 | ø 16
RAC-KD25HP.D01 | RAC-KD25HP.D01/S | RAC-KD25HP.D01/U | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 16 | 7,6 | 1,38 | 15 | 8 | 3 | 3 | 20 | 390 | ø 16
RAC-KD35HP.D01 | RAC-KD35HP.D01/S | RAC-KD35HP.D01/U | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 8,9 | 1,60 | 20 | 8 | 3 | 3 | 20 | 620 | ø 16
RAC-KD55HP.D01 | RAC-KD55HP.D01/S | RAC-KD55HP.D01/U | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 12,5 | 2,45 | 20 | 8 | 5 | 3 | 30 | 1400 | ø 16
RAC-KD75HP.D01 | RAC-KD75HP.D01/S | RAC-KD75HP.D01/U | R410A | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×0,75 | 20 | 15,5 | 3,00 | 25 | 8 | 5 | 3 | 30 | 1350 | ø 16
SENSEI on/off 2024
RAC-SN20HP.D05 | RAC-SN20HP.D05/S | RAC-SN20HP.D05/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,5 | 1,00 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 370 | ø 18
RAC-SN25HP.D05 | RAC-SN25HP.D05/S | RAC-SN25HP.D05/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,5 | 1,20 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 410 | ø 18
RAC-SN35HP.D05 | RAC-SN35HP.D05/S | RAC-SN35HP.D05/U | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7,5 | 1,40 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 560 | ø 18
RAC-SN55HP.D05 | RAC-SN55HP.D05/S | RAC-SN55HP.D05/U | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 10,5 | 2,10 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1130 | ø 18
RAC-SN70HP.D05 | RAC-SN70HP.D05/S | RAC-SN70HP.D05/U | R32 | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 3×2,5+3×0,75 | 20 | 16,1 | 3,00 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1070 | ø 18
SHOGUN on/off 2024
RAC-SG20HP.D02 | RAC-SG20HP.D02/S | RAC-SG20HP.D02/U | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,0 | 1,20 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 500 | ø 16,9
RAC-SG25HP.D02 | RAC-SG25HP.D02/S | RAC-SG25HP.D02/U | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 6,2 | 1,30 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 520 | ø 16,9
RAC-SG35HP.D02 | RAC-SG35HP.D02/S | RAC-SG35HP.D02/U | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 8,0 | 1,65 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 560 | ø 16,9
RAC-SG55HP.D02 | RAC-SG55HP.D02/S | RAC-SG55HP.D02/U | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 13,0 | 2,20 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 980 | ø 16,9
RAC-SG75HP.D02 | RAC-SG75HP.D02/S | RAC-SG75HP.D02/U | R410A | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×2,5 | 20 | 15,7 | 2,95 | 25 | 15 | 5 | 3 | 30 | 1380 | ø 16,9
DAIJIN Inverter 2024
RAC-I-DA25HP.D01 | RAC-I-DA25HP.D01/S | RAC-I-DA25HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 6 | 1.3 | 15 | 10 | 5 | 3 | 16 | 450 | ø 16,8
RAC-I-DA30HP.D01 | RAC-I-DA30HP.D01/S | RAC-I-DA30HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 7.5 | 1.5 | 15 | 10 | 5 | 3 | 16 | 480 | ø 16,8
RAC-I-DA35HP.D01 | RAC-I-DA35HP.D01/S | RAC-I-DA35HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 7.5 | 1.5 | 20 | 10 | 5 | 3 | 16 | 550 | ø 16,8
RAC-I-DA50HP.D01 | RAC-I-DA50HP.D01/S | RAC-I-DA50HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 8.5 | 1.9 | 25 | 10 | 5 | 3 | 16 | 770 | ø 16,8
RAC-I-DA65HP.D01 | RAC-I-DA65HP.D01/S | RAC-I-DA65HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 12,70 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 | 16 | 11.5 | 2.3 | 25 | 10 | 5 | 3 | 16 | 1210 | ø 16,8
EMPEROR SMART EYE FULL DC Inverter 2024
RACI-EM25HP.D04 | RACI-EM25HP.D04/S | RACI-EM25HP.D04/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7 | 1.4 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 860 | ø 18
RACI-EM35HP.D05 | RACI-EM35HP.D05/S | RACI-EM35HP.D05/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×1,5 | 16 | 8 | 1.4 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 860 | ø 18
KADZOKU Inverter 2024
RAC-I-KD25HP.D02 | RAC-I-KD25HP.D02/S | RAC-I-KD25HP.D02/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×0,75 | 10 | 9 | 1.55 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 490 | ø 16
RAC-I-KD30HP.D02 | RAC-I-KD30HP.D02/S | RAC-I-KD30HP.D02/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×0,75 | 10 | 9 | 1.55 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 490 | ø 16
RAC-I-KD35HP.D02 | RAC-I-KD35HP.D02/S | RAC-I-KD35HP.D02/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×0,75 | 16 | 10 | 1.72 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 490 | ø 16
RAC-I-KD55HP.D02 | RAC-I-KD55HP.D02/S | RAC-I-KD55HP.D02/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 | 16 | 13 | 2.54 | 25 | 10 | 5 | 3 | 25 | 970 | ø 16
RAC-I-KD70HP.D01 | RAC-I-KD70HP.D01/S | RAC-I-KD70HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 | 20 | 14 | 3 | 25 | 10 | 5 | 3 | 25 | 1110 | ø 16
KATANA FULL DC Inverter 2024
RAC-I-KT30HP.D01 | RAC-I-KT30HP.D01/S | RAC-I-KT30HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 7 | 1.55 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 570 | ø 16
RAC-I-KT35HP.D01 | RAC-I-KT35HP.D01/S | RAC-I-KT35HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 8 | 1.75 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 800 | ø 16
SENSEI Inverter 2024
RAC-I-SN25HP.D04 | RAC-I-SN25HP.D04/S | RAC-I-SN25HP.D04/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 5.7 | 1 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 380 | ø 18
RAC-I-SN30HP.D04 | RAC-I-SN30HP.D04/S | RAC-I-SN30HP.D04/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 5.7 | 1.05 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 480 | ø 18
RAC-I-SN35HP.D04 | RAC-I-SN35HP.D04/S | RAC-I-SN35HP.D04/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9.4 | 1.4 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 600 | ø 18
RAC-I-SN55HP.D04 | RAC-I-SN55HP.D04/S | RAC-I-SN55HP.D04/U | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 16 | 12.7 | 2.2 | 25 | 10 | 5 | 3 | 20 | 950 | ø 18
RAC-I-SN75HP.D04 | RAC-I-SN75HP.D04/S | RAC-I-SN75HP.D04/U | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 20 | 15 | 3.4 | 25 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1000 | ø 18
SHOGUN Inverter 2024
RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG25HP.D02/S | RAC-I-SG25HP.D02/U | R32 | 6,35(1/4") + 9,53(3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 9.5 | 1.9 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 560 | ø 16,9
RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D02/S | RAC-I-SG30HP.D02/U | R32 | 6,35(1/4") + 9,53(3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 9.5 | 1.9 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 560 | ø 16,9
RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG35HP.D02/S | RAC-I-SG35HP.D02/U | R32 | 6,35(1/4") + 9,53(3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 9.5 | 1.9 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 560 | ø 16,9
RAC-I-SG55HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D02/S | RAC-I-SG55HP.D02/U | R32 | 6,35(1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 12 | 2.4 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1030 | ø 16,9
RAC-I-SG75HP.D02 | RAC-I-SG75HP.D02/S | RAC-I-SG75HP.D02/U | R32 | 6,35(1/4") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 20 | 16 | 3.4 | 25 | 15 | 5 | 3 | 30 | 1300 | ø 16,9
FUNAI 2024 - Мульти сплит-системы
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Инверторная мульти сплит-система KIRIGAMI 2024, наружные блоки
| RAM-I-2KG40HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 10 | 2.25 | 40 (20) | 15 (15) | 10 | 3 | 20 | 750
| RAM-I-2KG55HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 11 | 2.5 | 40 (20) | 15 (15) | 10 | 3 | 20 | 900
| RAM-I-3KG70HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×3 | 20 | 15 | 3.4 | 60 (20) | 15 (15) | 30 | 3 | 20 | 1700
| RAM-I-4KG80HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×4 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×3 | 20 | 15.97 | 3.6 | 70 (20) | 15 (15) | 40 | 3 | 20 | 1800
| RAM-I-4KG105HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×4 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×4 | 25 | 21.74 | 5 | 80 (25) | 25 (25) | 40 | 3 | 20 | 2400
| RAM-I-5KG120HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×5 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×5 | 25 | 21.74 | 5 | 100 (25) | 25 (25) | 50 | 3 | 20 | 2400
Инверторная мульти сплит-система DAIJIN KIRIGAMI 2024, внутренние блоки настенного типа
RAM-I-DA25HP.W01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.22 | 0.02 | [6 empty] | ø 16,8
RAM-I-DA30HP.W01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.22 | 0.02 | [6 empty] | ø 16,8
RAM-I-DA35HP.W01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.22 | 0.02 | [6 empty] | ø 16,8
RAM-I-DA50HP.W01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.25 | 0.045 | [6 empty] | ø 16,8
Инверторная мульти сплит-система KIRIGAMI 2024, внутренние блоки канального низконапорного типа
RAM-I-KG30HP.L01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.28 | 0.07 | [6 empty] | ø 26
RAM-I-KG35HP.L01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.33 | 0.08 | [6 empty] | ø 26
Инверторная мульти сплит-система KIRIGAMI 2024, внутренние блоки канального средненапорного типа
RAM-I-KG30HP.D01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.22 | 0,050 | [6 empty] | ø 26
RAM-I-KG35HP.D01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.22 | 0,050 | [6 empty] | ø 26
RAM-I-KG50HP.D01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.33 | 0,075 | [6 empty] | ø 26
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Длина всего (до каждого ВБ) | Перепад ВБ-НБ (ВБ-ВБ) | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Инверторная мульти сплит-система ORIGAMI KODO 2024, наружные блоки
| RAM-I-2OK40HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 12 | 2.76 | 40 (25) | 15 (10) | 15 | 3 | 25 | 1000
| RAM-I-2OK55HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 13 | 3 | 40 (25) | 15 (10) | 15 | 3 | 25 | 1030
| RAM-I-3OK60HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×3 | 20 | 14 | 3 | 60 (30) | 15 (10) | 22.5 | 3 | 25 | 1150
| RAM-I-3OK80HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×3 | 25 | 16.5 | 3.8 | 60 (30) | 15 (10) | 22.5 | 3 | 25 | 1450
| RAM-I-4OK105HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×4 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×4 | 32 | 23.5 | 5.3 | 80 (35) | 15 (10) | 30 | 3 | 25 | 2300
| RAM-I-5OK120HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×5 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×5 | 32 | 24.5 | 5.6 | 80 (35) | 15 (10) | 37.5 | 3 | 25 | 2300
Инверторная мульти сплит-система SHOGUN ORIGAMI KODO 2024, внутренние блоки настенного типа
RAM-I-SG25HP.W02/S | RAM-I-SG25HP.W02/S |  | R32 | 6,35(1/4") + 9,53(3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.09 | 0.02 | [6 empty] | ø 16,9
RAM-I-SG30HP.W02/S | RAM-I-SG30HP.W02/S |  | R32 | 6,35(1/4") + 9,53(3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.09 | 0.02 | [6 empty] | ø 16,9
RAM-I-SG35HP.W02/S | RAM-I-SG35HP.W02/S |  | R32 | 6,35(1/4") + 9,53(3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.17 | 0.04 | [6 empty] | ø 16,9
RAM-I-SG55HP.W02/S | RAM-I-SG55HP.W02/S |  | R32 | 6,35(1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.25 | 0.058 | [6 empty] | ø 16,9
Инверторная мульти сплит-система ORIGAMI KODO 2024, внутренние блоки канального типа
RAM-I-OK35HP.C02/S | RAM-I-OK35HP.C02/S | Pan OK-4RA | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,18 | 0.04 | [6 empty] | ø 20
RAM-I-OK55HP.C02/S | RAM-I-OK55HP.C02/S | Pan OK-4RA | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,18 | 0.04 | [6 empty] | ø 20
Инверторная мульти сплит-система ORIGAMI KODO 2024, внутренние блоки канального типа
RAM-I-OK30HP.D01/S | RAM-I-OK30HP.D01/S |  | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.24 | 0.055 | [6 empty] | ø 16,5
RAM-I-OK35HP.D01/S | RAM-I-OK35HP.D01/S |  | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.24 | 0.055 | [6 empty] | ø 16,5
RAM-I-OK55HP.D01/S | RAM-I-OK55HP.D01/S |  | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.33 | 0.075 | [6 empty] | ø 16,5
FUNAI 2024 - Полупромышленные сплит-системы
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Полупромышленные сплит-системы кассетного типа серии DRAGON 2024
LAC-DR35HP.C01/S | LAC-DR35HP.01/U | Pan DR-4LA | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 + 3×0,5 | 16 | 10 | 2.5 | 20 | 15 | 5 | 4 | 20 | 750 | ø 30
LAC-DR55HP.C01/S | LAC-DR55HP.01/U | Pan DR-4LA | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 + 3×0,5 | 20 | 14 | 2.9 | 20 | 15 | 5 | 4 | 20 | 1100 | ø 30
LAC-DR70HP.C01/S | LAC-DR70HP.01/U | Pan DR-4LY | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×1,5 + 3×0,5 | 20 | 16 | 3 | 20 | 15 | 5 | 4 | 50 | 1650 | ø 32
LAC-DR105HP.C01/S | LAC-DR105HP.01/U | Pan DR-4LY | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 5×1,5 | 16 | 10 | 5 | 30 | 20 | 5 | 4 | 50 | 2250 | ø 32
LAC-DR140HP.C01/S | LAC-DR140HP.01/U | Pan DR-4LY | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 5×1,5 | 16 | 12 | 6.8 | 50 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2700 | ø 32
LAC-DR165HP.C01/S | LAC-DR165HP.01/U | Pan DR-4LY | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 5×1,5 | 20 | 14 | 8 | 50 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2900 | ø 32
Полупромышленные сплит-системы канального типа серии DRAGON 2024
LAC-DR35HP.D01/S | LAC-DR35HP.01/U | - | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 + 3×0,5 | 16 | 10 | 2.5 | 20 | 15 | 5 | 4 | 20 | 750 | ø 30
LAC-DR55HP.D01/S | LAC-DR35HP.01/U | - | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 + 3×0,5 | 20 | 14 | 2.9 | 20 | 15 | 5 | 4 | 20 | 1100 | ø 30
LAC-DR70HP.D01/S | LAC-DR55HP.01/U | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×1,5 + 3×0,5 | 20 | 16 | 3 | 20 | 15 | 5 | 4 | 50 | 1650 | ø 30
LAC-DR105HP.D01/S | LAC-DR70HP.01/U | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 5×1,5 | 16 | 10 | 5 | 30 | 20 | 5 | 4 | 50 | 2250 | ø 30
LAC-DR140HP.D01/S | LAC-DR105HP.01/U | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 5×1,5 | 16 | 12 | 6.8 | 50 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2700 | ø 30
LAC-DR165HP.D01/S | LAC-DR140HP.01/U | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 5×1,5 | 20 | 14 | 8 | 50 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2900 | ø 30
Полупромышленные сплит-системы напольно-потолочного типа серии DRAGON 2024
LAC-DR55HP.F01/S | LAC-DR55HP.01/U | - | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 + 3×0,5 | 20 | 14 | 2.9 | 20 | 15 | 5 | 4 | 20 | 1100 | ø 30
LAC-DR70HP.F01/S | LAC-DR70HP.01/U | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×1,5 + 3×0,5 | 20 | 16 | 3 | 20 | 15 | 5 | 4 | 50 | 1650 | ø 30
LAC-DR105HP.F01/S | LAC-DR105HP.01/U | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 5×1,5 | 16 | 10 | 5 | 30 | 20 | 5 | 4 | 50 | 2250 | ø 30
LAC-DR140HP.F01/S | LAC-DR140HP.01/U | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 5×1,5 | 16 | 12 | 6.8 | 50 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2700 | ø 30
LAC-DR165HP.F01/S | LAC-DR165HP.01/U | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 5×1,5 | 20 | 14 | 8 | 50 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2900 | ø 30