## Данные
HIGH LIFE 2024 - Сплит-системы
Модель комплекта | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
COMFORT CLASS on/off 2024
ACHL-07CC-CHDV02S | ACHL-07CC-CHDV02SI | ACHL-07CC-CHDV02SO | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,5 | 1,00 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 370 | ø 18
ACHL-09CC-CHDV02S | ACHL-09CC-CHDV02SI | ACHL-09CC-CHDV02SO | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,5 | 1,20 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 410 | ø 18
ACHL-12CC-CHDV02S | ACHL-12CC-CHDV02SI | ACHL-12CC-CHDV02SO | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7,5 | 1,40 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 560 | ø 18
ACHL-18CC-CHDV02S | ACHL-18CC-CHDV02SI | ACHL-18CC-CHDV02SO | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 10,5 | 2,10 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1130 | ø 18
ACHL-24CC-CHDV02S | ACHL-24CC-CHDV02SI | ACHL-24CC-CHDV02SO | R32 | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 3×2,5+3×0,75 | 20 | 16,1 | 3,00 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1070 | ø 18
PRIORITY CLASS on/off 2024
ACHL-07PC-CHDV02S | ACHL-07PC-CHDV02SI | ACHL-07PC-CHDV02SO | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,5 | 1,00 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 370 | ø 18
ACHL-09PC-CHDV02S | ACHL-09PC-CHDV02SI | ACHL-09PC-CHDV02SO | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,5 | 1,20 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 410 | ø 18
ACHL-12PC-CHDV02S | ACHL-12PC-CHDV02SI | ACHL-12PC-CHDV02SO | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7,5 | 1,40 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 560 | ø 18
ACHL-18PC-CHDV02S | ACHL-18PC-CHDV02SI | ACHL-18PC-CHDV02SO | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 10,5 | 2,10 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1130 | ø 18
ACHL-24PC-CHDV02S | ACHL-24PC-CHDV02SI | ACHL-24PC-CHDV02SO | R32 | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 3×2,5+3×0,75 | 20 | 16,1 | 3,00 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1070 | ø 18
COMFORT CLASS Inverter 2024
ACHL-07CC-I-CHDV02S | ACHL-07CC-I-CHDV02SI | ACHL-07CC-I-CHDV02SO | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 5.7 | 1 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 380 | ø 18
ACHL-09CC-I-CHDV02S | ACHL-09CC-I-CHDV02SI | ACHL-09CC-I-CHDV02SO | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 5.7 | 1.05 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 480 | ø 18
ACHL-12CC-I-CHDV02S | ACHL-12CC-I-CHDV02SI | ACHL-12CC-I-CHDV02SO | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9.4 | 1.4 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 600 | ø 18
ACHL-18CC-I-CHDV02S | ACHL-18CC-I-CHDV02SI | ACHL-18CC-I-CHDV02SO | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 16 | 12.7 | 2.2 | 25 | 10 | 5 | 3 | 20 | 950 | ø 18
ACHL-24CC-I-CHDV02S | ACHL-24CC-I-CHDV02SI | ACHL-24CC-I-CHDV02SO | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 20 | 15 | 3.4 | 25 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1000 | ø 18
PRIORITY CLASS Inverter 2024
ACHL-07PC-I-CHDV02S | ACHL-07PC-I-CHDV02SI | ACHL-07PC-I-CHDV02SO | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 5.7 | 1 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 380 | ø 18
ACHL-09PC-I-CHDV02S | ACHL-09PC-I-CHDV02SI | ACHL-09PC-I-CHDV02SO | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 5.7 | 1.05 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 480 | ø 18
ACHL-12PC-I-CHDV02S | ACHL-12PC-I-CHDV02SI | ACHL-12PC-I-CHDV02SO | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9.4 | 1.4 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 600 | ø 18