## Данные
HISENSE 2024 - Сплит-системы
Модель комплекта | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
BLACK CRYSTAL Classic A on/off 2024
AS-07HW4SYDTG035В | AS-07HW4SYDTG035ВG | AS-07HW4SYDTG035ВW | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 4.3 | 0.85 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 530 | ø 18
AS-10HW4SYDTG5B | AS-10HW4SYDTG5BG | AS-10HW4SYDTG5BW | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 6.6 | 1,20 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 680 | ø 18
AS-13HW4SVDTG5В | AS-13HW4SVDTG5ВG | AS-13HW4SVDTG5ВW | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 10 | 9.3 | 1,70 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 850 | ø 18
Easy Classic A on/off 2024
AS-07HR4RYDDJ00 | AS-07HR4RYDDJ00G | AS-07HR4RYDDJ00W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,0 | 1,00 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 470 | ø 18
AS-09HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00G | AS-09HR4RYDDJ00W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,0 | 1,10 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 510 | ø 18
AS-12HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00G | AS-12HR4RYDDJ00W | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7,8 | 1,45 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 490 | ø 18
AS-18HR4RMADJ00 | AS-18HR4RMADJ00G | AS-18HR4RMADJ00W | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 12,5 | 2,30 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1130 | ø 18
AS-24HR4RBADJ00 | AS-24HR4RBADJ00G | AS-24HR4RBADJ00W | R32 | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 20 | 16,1 | 3,00 | 20 | 10 | 5 | 3 | 30 | 1030 | ø 18
ERA Classic A on/off 2024
AS-07HR4RLRKC00 | AS-07HR4RLRKC00G | AS-07HR4RLRKC00W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,5 | 1,00 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 370 | ø 18
AS-09HR4RLRKC01 | AS-09HR4RLRKC01G | AS-09HR4RLRKC01W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,5 | 1,20 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 410 | ø 18
AS-12HR4RLRKC01 | AS-12HR4RLRKC01G | AS-12HR4RLRKC01W | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7,5 | 1,40 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 560 | ø 18
AS-18HR4RMSKC00 | AS-18HR4RMSKC00G | AS-18HR4RMSKC00W | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 10,5 | 2,10 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1130 | ø 18
AS-24HR4RBSKC00 | AS-24HR4RBSKC00G | AS-24HR4RBSKC00W | R32 | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 3×2,5+3×0,75 | 20 | 16,1 | 3,00 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1070 | ø 18
GOAL Classic A on/off 2024
AS-07HR4RLRCA00 | AS-07HR4RLRCA00G | AS-07HR4RLRCA00W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,5 | 1,00 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 370 | ø 18
AS-09HR4RLRCA01 | AS-09HR4RLRCA01G | AS-09HR4RLRCA01W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,5 | 1,20 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 410 | ø 18
AS-12HR4RLRCA01 | AS-12HR4RLRCA01G | AS-12HR4RLRCA01W | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7,5 | 1,40 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 560 | ø 18
AS-18HR4RMSCA00 | AS-18HR4RMSCA00G | AS-18HR4RMSCA00W | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 10,5 | 2,10 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1130 | ø 18
AS-24HR4RBSCA00 | AS-24HR4RBSCA00G | AS-24HR4RBSCA00W | R32 | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 3×2,5+3×0,75 | 20 | 16,1 | 3,00 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1070 | ø 18
NEO Classic A on/off 2024
AS-07HR4RYDDC00 | AS-07HR4RYDDC00G | AS-07HR4RYDDC00W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,0 | 1,0 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 470 | ø 18
AS-09HR4RYDDC00 | AS-09HR4RYDDC00G | AS-09HR4RYDDC00W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,0 | 1,10 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 510 | ø 18
AS-12HR4RYDDC00 | AS-12HR4RYDDC00G | AS-12HR4RYDDC00W | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7,8 | 1,45 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 490 | ø 18
AS-18HR4RMADC00 | AS-18HR4RMADC00G | AS-18HR4RMADC00W | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 12,5 | 2,30 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1130 | ø 18
AS-24HR4RBADC00 | AS-24HR4RBADC00G | AS-24HR4RBADC00W | R32 | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 20 | 16,1 | 3,00 | 20 | 10 | 5 | 3 | 30 | 1030 | ø 18
NEO PREMIUM Classic A on/off 2024
AS-07HW4SYDTG035 | AS-07HW4SYDTG035G | AS-07HW4SYDTG035W | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 4.3 | 0.85 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 530 | ø 18
AS-10HW4SYDTG5 | AS-10HW4SYDTG5G | AS-10HW4SYDTGW | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 6.6 | 1,20 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 680 | ø 18
AS-13HW4SVDTG5 | AS-13HW4SVDTG5G | AS-13HW4SVDTGW | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 9.3 | 1,70 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 850 | ø 18
AS-18HW4SMATG015 | AS-18HW4SMATG015G | AS-18HW4SMATG015W | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 12.2 | 2,20 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1040 | ø 18
AS-24HW4SBATG005 | AS-24HW4SBATG005G | AS-24HW4SBATG005W | R410A | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 20 | 17,0 | 3,10 | 20 | 10 | 5 | 3 | 30 | 1170 | ø 18
STRONG NEO PREMIUM Classic A on/off 2024
AS-36HR4SDKVT | AS-36HR4SDKVTG | AS-36HR4SDKVTW | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 | 25 | 22.6 | 4.1 | 15 | 5 | 5 | 4 | 40 | 2150 | ø 18
AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter 2024
AS-10UW4RXVQF00 | AS-10UW4RXVQF00G | AS-10UW4RXVQF00W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7 | 1,40 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 860 | ø 18
AS-13UW4RXVQF00 | AS-13UW4RXVQF00G | AS-13UW4RXVQF00W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 8 | 1,60 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 860 | ø 18
BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter 2024
AS-10UW4RVETG01(B) | AS-10UW4RVETG01G(B) | AS-10UW4RVETG01W(B) | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7.5 | 1.5 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 590 | ø 18
AS-13UW4RVETG01(B) | AS-13UW4RVETG01G(B) | AS-13UW4RVETG01W(B) | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 8 | 1.6 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 760 | ø 18
CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter 2024
AS-10UW4RVETG01(C) | AS-10UW4RVETG01G(C) | AS-10UW4RVETG01W(C) | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7.5 | 1.5 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 590 | ø 18
AS-13UW4RVETG01(C) | AS-13UW4RVETG01G(C) | AS-13UW4RVETG01W(C) | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 8 | 1.6 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 760 | ø 18
EXPERT PRO DC Inverter 2024
AS-10UW4RYDTV02 | AS-10UW4RYDTV02G | AS-10UW4RYDTV02W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 7.5 | 1.5 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 460 | ø 18
AS-13UW4RYDTV03 | AS-13UW4RYDTV03G | AS-13UW4RYDTV03W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 8 | 1.6 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 570 | ø 18
AS-18UW4RXATV03 | AS-18UW4RXATV03G | AS-18UW4RXATV03W | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 12.3 | 2.3 | 25 | 15 | 5 | 3 | 20 | 1170 | ø 18
AS-24UW4RBBTV03 | AS-24UW4RBBTV03G | AS-24UW4RBBTV03W | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 20 | 15.2 | 3.4 | 25 | 15 | 5 | 3 | 30 | 1320 | ø 18
GOAL DC Inverter 2024
AS-07UW4RYRCA00 | AS-07UW4RYRCA00G | AS-07UW4RYRCA00W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 5.7 | 1 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 380 | ø 18
AS-09UW4RYRCA05 | AS-09UW4RYRCA05G | AS-09UW4RYRCA05W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 5.7 | 1.05 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 480 | ø 18
AS-13UW4RYRCA04 | AS-13UW4RYRCA04G | AS-13UW4RYRCA04W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9.4 | 1.4 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 600 | ø 18
AS-18UW4RMSCA01 | AS-18UW4RMSCA01G | AS-18UW4RMSCA01W | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 16 | 12.7 | 2.2 | 25 | 10 | 5 | 3 | 20 | 950 | ø 18
AS-24UW4RBTCA00 | AS-24UW4RBTCA00G | AS-24UW4RBTCA00W | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 20 | 15 | 3.4 | 25 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1000 | ø 18
PREMUM DESIGN SUPER DC Inverter 2024
AS-10UW4RVETG01 | AS-10UW4RVETG01G | AS-10UW4RVETG01W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7.5 | 1.5 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 590 | ø 18
AS-13UW4RVETG01 | AS-13UW4RVETG01G | AS-13UW4RVETG01W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 8 | 1.6 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 760 | ø 18
AS-18UW4RXATG03 | AS-18UW4RXATG03G | AS-18UW4RXATG03W | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 12.3 | 2.3 | 20 | 15 | 5 | 3 | 20 | 1170 | ø 18
RED CRYSTAL SUPER DC Inverter 2024
AS-10UW4RVETG01(R) | AS-10UW4RVETG01G(R) | AS-10UW4RVETG01W(R) | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7.5 | 1.5 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 590 | ø 18
AS-13UW4RVETG01(R) | AS-13UW4RVETG01G(R) | AS-13UW4RVETG01W(R) | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 8 | 1.6 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 760 | ø 18
SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter 2024
AS-10UW4RVETG01(S) | AS-10UW4RVETG01G(S) | AS-10UW4RVETG01W(S) | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7.5 | 1.5 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 590 | ø 18
AS-13UW4RVETG01(S) | AS-13UW4RVETG01G(S) | AS-13UW4RVETG01W(S) | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 8 | 1.6 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 760 | ø 18
VISION PRO SUPERIOR DC Inverter 2024
AS-10UW4RXVQH00A | AS-10UW4RXVQH00AG | AS-10UW4RXVQH00AW | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7 | 1.4 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 860 | ø 18
AS-13UW4RXVQH01 | AS-13UW4RXVQH01G | AS-13UW4RXVQH01W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×1,5 | 16 | 8 | 1.4 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 860 | ø 18
VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter 2024
AS-10UW4RXVQH00A(B) | AS-10UW4RXVQH00AG(B) | AS-10UW4RXVQH00AW(B) | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7 | 1.4 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 860 | ø 18
AS-13UW4RXVQH01(B) | AS-13UW4RXVQH01G(B) | AS-13UW4RXVQH01W(B) | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×1,5 | 16 | 8 | 1.4 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 860 | ø 18
ZOOM DC Inverter 2024
AS-07UW4RYRKB00 | AS-07UW4RYRKB00G | AS-07UW4RYRKB00W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 5.7 | 1 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 380 | ø 18
AS-09UW4RYRKB05 | AS-09UW4RYRKB05G | AS-09UW4RYRKB05W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 5.7 | 1.05 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 480 | ø 18
AS-13UW4RYRKB04 | AS-13UW4RYRKB04G | AS-13UW4RYRKB04W | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9.4 | 1.4 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 600 | ø 18
AS-18UW4RMSKB01 | AS-18UW4RMSKB01G | AS-18UW4RMSKB01W | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 16 | 12.7 | 2.2 | 25 | 10 | 5 | 3 | 20 | 950 | ø 18
AS-24UW4RBTKB00 | AS-24UW4RBTKB00G | AS-24UW4RBTKB00W | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 20 | 15 | 3.4 | 25 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1000 | ø 18
HISENSE 2024 - Мульти сплит-системы
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Инверторная мульти сплит-система FREE MATCH DC Inverter R32 2024, наружные блоки
| AMW2-14U4RGC |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 10 | 2.3 | 30 (15) | 15 (7,5) | 15 | 3 | 12 | 950
| AMW2-18U4RXC |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 11 | 2.5 | 30 (20) | 15 (7,5) | 15 | 3 | 12 | 1050
| AMW3-18U4RJA |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×3 | 20 | 15 | 3.2 | 45 (20) | 15 (7,5) | 15 | 3 | 12 | 1350
| AMW3-24U4RJC |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×3 | 25 | 17.3 | 3.9 | 50 (25) | 15 (7,5) | 15 | 3 | 12 | 1460
| AMW4-27U4RJC |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×4 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×4 | 25 | 17.3 | 3.9 | 60 (25) | 15 (7,5) | 20 | 3 | 12 | 1750
| AMW4-36U4RAA |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×4 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×4 | 25 | 17.5 | 4 | 60 (20) | 15 (7,5) | 20 | 3 | 12 | 2200
| AMW5-42U4RTA |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×5 | Наружный блок | 220-240 В | 3×10,0 | 4×1,5 ×5 | 40 | 32 | 7.5 | 80 (20) | 15 (7,5) | 25 | 3 | 12 | 3000
Инверторная мульти сплит-система FREE MATCH DC Inverter R32 LP 2024, наружные блоки
| AMW2-14U4RGC LP |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 10 | 2.3 | 60** (30**) | 10*** (5) | 15 | 3 | 12 | 950
| AMW2-18U4RXC LP |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 11 | 2.5 | 80** (40**) | 10*** (5) | 15 | 3 | 12 | 1050
| AMW3-18U4RJA LP |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×3 | 20 | 15 | 3.2 | 90** (40**) | 10*** (5) | 15 | 3 | 12 | 1350
| AMW3-24U4RJC LP |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×3 | 25 | 17.3 | 3.9 | 100** (40**) | 10*** (5) | 15 | 3 | 12 | 1460
| AMW4-27U4RJC LP |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×4 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×4 | 25 | 17.3 | 3.9 | 110** (40**) | 10*** (5) | 20 | 3 | 12 | 1750
| AMW4-36U4RAA LP |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×4 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×4 | 25 | 17.5 | 4 | 120** (40**) | 10*** (5) | 20 | 3 | 12 | 2200
| AMW5-42U4RTA LP |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×5 | Наружный блок | 220-240 В | 3×10,0 | 4×1,5 ×5 | 40 | 32 | 7.5 | 130** (40**) | 10*** (5) | 25 | 3 | 12 | 3000
** Эквивалентная длина
*** При разнице высоты более 5м и если НБ установлен выше ВБ, строго необходима установка маслоулавливающих петель (через каждые 5м разницы по высоте)
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Длина всего (до каждого внутр.) Длина НБ-Бранч (длина Бранч-ВБ) | Перепад ВБ-НБ выше/ниже Перепад ВБ-ВБ (ВБ-Бранч) | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Инверторная мульти сплит-система ULTRA MATCH DC Inverter 2024, наружные блоки
| AMW-42U4SE |  | R410A | 9,53 (3/8") - 15,88 (5/8") | Наружный блок* | 220-240 В | 3×6,0 | 4×0,75 | 32 | 0 | 0 | 100 (40) 30 (20) | 30/20 8 (7,5) | 0 | 3 | 50 (для трассы от НБ до БП) 15 (для трассы от БП до ВБ) | 2600
| AMW-60U6SP |  | R410A | 9,53 (3/8") - 19,05 (3/4") | Наружный блок* | 380-415 В | 5×2,5 | 4×0,75 | 20 | 16 | 9 | 100 (70) 55 (15) | 30/20 8 (7,5) | 0 | 3 | 50 (для трассы от НБ до БП) 15 (для трассы от БП до ВБ) | 3350
Модель оборудования |  | Трубопровод к наружным блокам, мм (дюйм) |  | Трубопровод к внутренним блокам, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр.
[10 empty] | Ток | Мощность
[10 empty] | А | кВт
Инверторная мульти сплит-система ULTRA MATCH DC Inverter 2024, бранч-провайдер
Бранч-провайдер F15(Е) |  | 9,53 (3/8") - 15,88 (5/8") |  | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×4 + (6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")) ×1 | Бранч-провайдер* | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 ×5 | 6 | 0.05 | 0.003
* В случае использования бранч-провайдера, электропитание внутренних блоков обеспечивается от электропитания бранч-провайдера.
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Инверторная мульти сплит-система PREMIUM BLACK FREE Match DC Inverter R32 2024, внутренние блоки настенного типа
AMS-09UW4RVETG00(B) |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.045 | [6 empty] | ø 18
AMS-12UW4RVETG00(B) |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.045 | [6 empty] | ø 18
Инверторная мульти сплит-система PREMIUM СHAMPAGNE FREE Match DC Inverter R32 2024, внутренние блоки настенного типа
AMS-09UW4RVETG00(С) |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.045 | [6 empty] | ø 18
AMS-12UW4RVETG00(С) |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.045 | [6 empty] | ø 18
Инверторная мульти сплит-система PREMIUM DESIGN FREE Match DC Inverter R32 2024, внутренние блоки настенного типа
AMS-09UW4RVETG00 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.045 | [6 empty] | ø 18
AMS-12UW4RVETG00 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.045 | [6 empty] | ø 18
AMS-18UW4RXATG03 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,30 | 0,070 | [6 empty] | ø 18
Инверторная мульти сплит-система PREMIUM RED FREE Match DC Inverter R32 2024, внутренние блоки настенного типа
AMS-09UW4RVETG00(R) |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.045 | [6 empty] | ø 18
AMS-12UW4RVETG00(R) |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.045 | [6 empty] | ø 18
Инверторная мульти сплит-система PREMIUM SILVER FREE Match DC Inverter R32 2024, внутренние блоки настенного типа
AMS-09UW4RVETG00(S) |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.045 | [6 empty] | ø 18
AMS-12UW4RVETG00(S) |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.045 | [6 empty] | ø 18
Инверторная мульти сплит-система VISION PRO FREE Match DC Inverter R32 2024, внутренние блоки настенного типа
AS-10UW4RXVQH00AG |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,13 | 0,026 | [6 empty] | ø 18
AS-13UW4RXVQH01G |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,15 | 0,030 | [6 empty] | ø 18
Инверторная мульти сплит-система VISION PRO CARBON FREE Match DC Inverter R32 2024, внутренние блоки настенного типа
AS-10UW4RXVQH00AG(B) |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,13 | 0,026 | [6 empty] | ø 18
AS-13UW4RXVQH01G(B) |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,15 | 0,030 | [6 empty] | ø 18
Инверторная мульти сплит-система SMART FREE Match DC Inverter R32 2024, внутренние блоки настенного типа
AMS-07UW4RVEDB00H |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.045 | [6 empty] | ø 18
AMS-09UW4RVEDB00 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.045 | [6 empty] | ø 18
AMS-12UW4RVEDB00 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.045 | [6 empty] | ø 18
AMS-18UW4RXADB03 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,30 | 0,070 | [6 empty] | ø 18
Инверторная мульти сплит-система ZOOM FREE Match DC Inverter R32 2024, внутренние блоки настенного типа
AMS-07UW4RMRKB00 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,30 | 0,022 | [6 empty] | ø 18
AMS-09UW4RMRKB00 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,30 | 0,022 | [6 empty] | ø 18
AMS-12UW4RXRKB00 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,30 | 0,024 | [6 empty] | ø 18
AMS-18UW4RXSKB01 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,30 | 0.065 | [6 empty] | ø 18
AMS-24UW4RBTKB02 |  | - | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,35 | 0,075 | [6 empty] | ø 18
Инверторная мульти сплит-система FREE Match DC Inverter R32 2024, внутренние блоки кассетного типа
ACT-12UR4RCC8 |  | PE-QEA/LD | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.035 | [6 empty] | ø 32
ACT-18UR4RCC8 |  | PE-QEA/LD | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.23 | 0.054 | [6 empty] | ø 32
ACT-24UR4RJC8 |  | PE-QFA/CD | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0,029 | [6 empty] | ø 32
Инверторная мульти сплит-система FREE Match DC Inverter R32 2024, внутренние блоки канального типа
ADT-09UX4RBL8 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,10 | 0.025 | [6 empty] | ø 32
ADT-12UX4RBL8 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,10 | 0.025 | [6 empty] | ø 32
ADT-18UX4RCL8 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.26 | 0,060 | [6 empty] | ø 32
Инверторная мульти сплит-система FREE Match DC Inverter R32 2024, внутренние блоки консольного типа
AKT-09UR4RK8 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.14 | 0.033 | [6 empty] | ø 18
AKT-12UR4RK8 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.14 | 0.033 | [6 empty] | ø 18
HISENSE 2024 - Полупромышленные сплит-системы
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Полупромышленные сплит-системы кассетного типа серии HEAVY Classic 2024
AUC-12HR4SAA | AUW-12H4SV | AUC-650 | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 10 | 1.8 | 15 | 7.5 | 5 | 4 | 15 | 850 | ø 21
AUC-18HR4SAA1 | AUW-18H4SS | AUC-650 | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 + 2×0,5 | 16 | 10.5 | 2.36 | 25 | 15 | 5 | 4 | 15 | 1300 | ø 21
AUC-24HR4SJA | AUW-24H4SF | AUC-950R | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 | 20 | 15.5 | 3.25 | 35 | 15 | 5 | 4 | 35 | 1580 | ø 32
AUC-36HR4SKA | AUW-36H6SD | AUC-950R | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9.1 | 4.37 | 40 | 20 | 5 | 4 | 35 | 2600 | ø 32
AUC-48HR4SKA | AUW-48H6SE1 | AUC-950R | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 4×1,5 | 16 | 11.8 | 6.2 | 60 | 30 | 5 | 4 | 35 | 2400 | ø 32
AUC-60HR4SKA | AUW-60H6SP1 | AUC-950R | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 4×1,5 | 20 | 16.6 | 8.23 | 60 | 30 | 5 | 4 | 35 | 3100 | ø 32
Полупромышленные сплит-системы канального типа серии HEAVY Classic 2024
AUD-12HX4SNL | AUW-12H4SV | - | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 10 | 1.8 | 15 | 7.5 | 5 | 4 | 15 | 850 | ø 32
AUD-18HX4SNL1 | AUW-18H4SS | - | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 + 2×0,5 | 16 | 10.2 | 2.46 | 25 | 15 | 5 | 4 | 15 | 1300 | ø 32
AUD-24HX4SLH1 | AUW-24H4SF | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 | 20 | 15.5 | 3.25 | 35 | 15 | 5 | 4 | 35 | 1580 | ø 32
AUD-36HX4SHH1 | AUW-36H6SD | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9 | 4.32 | 40 | 20 | 5 | 4 | 35 | 2600 | ø 32
AUD-48HX4SHH | AUW-48H6SE1 | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 4×1,5 | 16 | 12.1 | 6.48 | 60 | 30 | 5 | 4 | 35 | 2400 | ø 32
AUD-60HX4SHH | AUW-60H6SP1 | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 4×1,5 | 20 | 16.6 | 8.23 | 60 | 30 | 5 | 4 | 35 | 3100 | ø 32
Полупромышленные сплит-системы напольно-потолочного типа серии HEAVY Classic 2024
AUV-18HR4SA1 | AUW-18H4SS | - | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 + 2×0,5 | 16 | 11 | 2.41 | 25 | 15 | 5 | 4 | 15 | 1300 | ø 25
AUV-24HR4SA1 | AUW-24H4SF | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 | 20 | 15.5 | 3.26 | 35 | 15 | 5 | 4 | 35 | 1580 | ø 25
AUV-36HR4SB1 | AUW-36H6SD | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 4×1,5 | 16 | 8.9 | 4.27 | 40 | 20 | 5 | 4 | 35 | 2600 | ø 25
AUV-48HR4SC | AUW-48H6SE1 | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 4×1,5 | 16 | 12.1 | 6.48 | 60 | 30 | 5 | 4 | 35 | 2400 | ø 25
AUV-60HR4SC | AUW-60H6SP1 | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 4×1,5 | 20 | 16.6 | 8.23 | 60 | 30 | 5 | 4 | 35 | 3100 | ø 25
Полупромышленные сплит-системы колонного типа серии HEAVY Classic 2024
AUF-24ER4SCPA | AUW-24H4SB | - | R410A | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×4,0 | 3×2,5 + 3×0,75 + 2×0,5 | 32 | 24.4 | 4.9 | 30 | 7 | 5 | 4 | 35 | 2030 | ø 17,6
AUF-48ER6SM | AUW-48H6SE1 | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×4,0 | 4×1,5 x2 | 20 | 14.8 | 8.3 | 60 | 30 | 5 | 4 | 35 | 2400 | ø 17
AUF-60ER6SM | AUW-60H6SP1 | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×4,0 | 4×1,5 x2 | 20 | 16.6 | 9.3 | 60 | 30 | 5 | 4 | 35 | 3100 | ø 17
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Полупромышленные сплит-системы кассетного типа серии HEAVY EU DC Inverter R32 2024
ACT-12UR4RCC8 | AUW-12U4RS8 | PE-QEA/LD | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 6.7 | 1.5 | 35 | 15 | 5 | 4 | 15 | 870 | ø 32
ACT-18UR4RCC8 | AUW-18U4RS7 | PE-QEA/LD | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 | 16 | 13.5 | 2.2 | 50 | 30 | 5 | 4 | 15 | 1080 | ø 32
ACT-24UR4RJC8 | AUW-24U4RJ7 | PE-QFA/CD | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 | 20 | 16 | 3.6 | 60 | 30 | 5 | 4 | 35 | 1500 | ø 32
AUC-36UR4RKC8 | AUW-36U4RK7 | PE-QFA/CD | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×6,0 | 4×1,5 | 25 | 19 | 4.35 | 65 | 30 | 5 | 4 | 35 | 1800 | ø 32
AUC-48UR4RKC8 | AUW-48U6RN8 | PE-QFA/CD | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 4×1,5 | 16 | 13 | 7.3 | 75 | 30 | 7.5 | 4 | 35 | 3000 | ø 32
AUC-60UR4RKC8 | AUW-60U6RW8 | PE-QFA/CD | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 4×1,5 | 20 | 14 | 7.5 | 85 | 30 | 7.5 | 4 | 35 | 3400 | ø 32
Полупромышленные сплит-системы канального типа серии HEAVY EU DC Inverter R32 2024
ADT-09UX4RBL8 | AUW-09U4RS8 | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 6.7 | 1.5 | 35 | 15 | 5 | 4 | 15 | 870 | ø 32
ADT-12UX4RBL8 | AUW-12U4RS8 | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 6.7 | 1.5 | 35 | 15 | 5 | 4 | 15 | 870 | ø 32
ADT-18UX4RCL8 | AUW-18U4RS7 | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 | 16 | 13.5 | 2.2 | 50 | 30 | 5 | 4 | 15 | 1080 | ø 32
AUD-24UX4RFM8 | AUW-24U4RJ7 | - | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 | 20 | 16 | 3.6 | 60 | 30 | 5 | 4 | 35 | 1500 | ø 32
AUD-36UX4REH8 | AUW-36U4RK7 | - | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×6,0 | 4×1,5 | 25 | 19 | 4.35 | 65 | 30 | 5 | 4 | 35 | 1800 | ø 32
AUD-48UX4REH8 | AUW-48U6RN8 | - | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 4×1,5 | 16 | 13 | 7.3 | 75 | 30 | 7.5 | 4 | 35 | 3000 | ø 32
AUD-60UX4REH8 | AUW-60U6RW8 | - | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 4×1,5 | 20 | 14 | 7.5 | 85 | 30 | 7.5 | 4 | 35 | 3400 | ø 32
Полупромышленные сплит-системы напольно-потолочного типа серии HEAVY EU DC Inverter R32 2024
AVT-24UR4RB8 | AUW-24U4RJ7 | - | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 | 20 | 16 | 3.6 | 60 | 30 | 5 | 4 | 35 | 1500 | ø 25
AUV-36UR4RC8 | AUW-36U4RK7 | - | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×6,0 | 4×1,5 | 25 | 19 | 4.35 | 65 | 30 | 5 | 4 | 35 | 1800 | ø 25
AUV-48UR4RC8 | AUW-48U6RN8 | - | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 4×1,5 | 16 | 13 | 7.3 | 75 | 30 | 7.5 | 4 | 35 | 3000 | ø 25
AUV-60UR4RC8 | AUW-60U6RW8 | - | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 4×1,5 | 20 | 14 | 7.5 | 85 | 30 | 7.5 | 4 | 35 | 3400 | ø 25
Полупромышленные сплит-системы консольного типа серии HEAVY EU DC Inverter R32 2024
AKT-09UR4RK8 | AUW-09U4RS8 | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 6.7 | 1.5 | 35 | 15 | 5 | 4 | 15 | 870 | ø 18
AKT-12UR4RK8 | AUW-12U4RS8 | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 6.7 | 1.5 | 35 | 15 | 5 | 4 | 15 | 870 | ø 18