## Данные
LG 2024 - Сплит-системы
Модель комплекта | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
ARTCOOL MIRROR Inverter 2024
AC09BK.NSJR | AC09BK.NSJR | AC09BK.UA3R | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,0 | 4×1,0 | 15 | 7.32 | 1.6 | 15 | 7 | 7.5 | 3 | 20 | 700 | ø 16
AC12BK.NSJR | AC12BK.NSJR | AC12BK.UA3R | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,0 | 4×1,0 | 15 | 7.32 | 1.6 | 15 | 7 | 7.5 | 3 | 20 | 700 | ø 16
PROCOOL DUAL Inverter 2024
B07TS.NSJ | B07TS.NSJ | B07TS.UA3 | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,0 | 4×1,0 | 15 | 7.1 | 1.55 | 15 | 7 | 7.5 | 3 | 20 | 850 | ø 16
B09TS.NSJ | B09TS.NSJ | B09TS.UA3 | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,0 | 4×1,0 | 15 | 7.1 | 1.55 | 15 | 7 | 7.5 | 3 | 20 | 850 | ø 16
B12TS.NSJ | B12TS.NSJ | B12TS.UA3 | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,0 | 4×1,0 | 15 | 7.1 | 1.55 | 15 | 7 | 7.5 | 3 | 20 | 850 | ø 16
B18TS.NSK | B18TS.NSK | B18TS.UL2 | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,0 | 20 | 8.24 | 1.8 | 20 | 10 | 7.5 | 3 | 20 | 1230 | ø 16
B24TS.NSKC | B24TS.NSKC | B24TS.U24C | R410A | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,0 | 20 | 11.45 | 2.5 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1350 | ø 16
MegaCool Dual Inverter 2024
P07EP2.NSAR | P07EP2.NSAR | P07EP2.UA3R | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,0 | 4×1,0 | 15 | 7.1 | 1.55 | 15 | 7 | 7.5 | 3 | 20 | 770 | ø 16
P09EP2.NSAR | P09EP2.NSAR | P09EP2.UA3R | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,0 | 4×1,0 | 15 | 7.1 | 1.55 | 15 | 7 | 7.5 | 3 | 20 | 770 | ø 16
P12EP1.NSJ | P12EP1.NSJ | P12EP1.UA3 | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,0 | 4×1,0 | 15 | 7.1 | 1.55 | 15 | 7 | 7.5 | 3 | 20 | 850 | ø 16
P18EP1.NSK | P18EP1.NSK | P18EP1.UL2 | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,0 | 20 | 8.24 | 1.8 | 20 | 10 | 7.5 | 3 | 20 | 1230 | ø 16
P24EP.NSKC | P24EP.NSKC | P24EP.U24C | R410A | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,0 | 20 | 11.45 | 2.5 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1350 | ø 16
LG 2024 - Мульти сплит-системы
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Длина всего (до каждого ВБ) | Перепад ВБ-НБ (ВБ-ВБ) | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Инверторная мульти сплит-система PROMULTI 2.0 2024, наружные блоки
| MU2R15.UL0 |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 x2 | 15 | 6.5446 | 1.43 | 30 (20) | 15 (7,5) | 15 | 3 | 20 | 1100
| MU2R17.UL0 |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 x2 | 15 | 7.7803 | 1.7 | 30 (20) | 15 (7,5) | 15 | 3 | 20 | 1100
| MU3R19.U21 |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 x3 | 20 | 9.3364 | 2.04 | 50 (25) | 15 (7,5) | 22.5 | 3 | 20 | 1400
| MU3R21.U21 |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 x3 | 20 | 11.2128 | 2.45 | 50 (25) | 15 (7,5) | 22.5 | 3 | 20 | 1400
| MU4R25.U21 |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×4 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 x4 | 25 | 13.0435 | 2.85 | 70 (25) | 15 (7,5) | 30 | 3 | 20 | 1400
| MU4R27.U40 |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×4 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 x4 | 25 | 15.4691 | 3.38 | 70 (25) | 15 (7,5) | 30 | 3 | 20 | 2300
| MU5R30.U40 |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×5 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 x5 | 25 | 16.476 | 3.6 | 75 (25) | 15 (7,5) | 37.5 | 3 | 20 | 2600
Инверторная мульти сплит-система ARTCOOL Gallery PROMULTI 2.0 2024, внутренние блоки настенного типа
MA09R.NF1 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×0,75 |  | 0,20 | 0.04 | [6 empty] | ø 16
MA12R.NF1 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×0,75 |  | 0,20 | 0.04 | [6 empty] | ø 16
Инверторная мульти сплит-система ARTCOOL Mirror PROMULTI 2.0 2024, внутренние блоки настенного типа
AC09BK.NSJR |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×0,75 |  | 0,20 | 0.03 | [6 empty] | ø 16
AC12BK.NSJR |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×0,75 |  | 0,20 | 0.03 | [6 empty] | ø 16
Инверторная мульти сплит-система STANDARD PROMULTI 2.0 2024, внутренние блоки настенного типа
PM07SP.NSJR0 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×0,75 |  | 0,20 | 0.03 | [6 empty] | ø 16
PM09SP.NSJ |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×0,75 |  | 0,20 | 0.03 | [6 empty] | ø 16
PM12SP.NSJR0 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×0,75 |  | 0,20 | 0.03 | [6 empty] | ø 16
PM18SP.NSKR0 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×0,75 |  | 0.4 | 0.06 | [6 empty] | ø 16
Инверторная мульти сплит-система PROMULTI 2.0 2024, внутренние блоки канального типа
CL09R.N20 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×0,75 |  | 0,80 | 0.1 | [6 empty] | ø 25
CL12R.N20 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×0,75 |  | 0,80 | 0.1 | [6 empty] | ø 25
CL18R.N20 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×0,75 |  | 1,00 | 0.14 | [6 empty] | ø 25
Инверторная мульти сплит-система PROMULTI 2.0 2024, внутренние блоки кассетного типа однопоточные
MT09R.NU1 |  | PT-UUC1 | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×0,75 |  | 0,20 | 0.02 | [6 empty] | ø 25
MT11R.NU1 |  | PT-UUC1 | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×0,75 |  | 0,20 | 0.02 | [6 empty] | ø 25