## Данные
МОРОЗКО 2024 - Сплит-системы
Модель комплекта | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
БАЙКАЛ on/off 2024
КНБ-БКЛ07ОН | КНБ-БКЛ07ОН-ВБ | КНБ-БКЛ07ОН-НБ | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 6,80 | 1,30 | 20 | 8 | 5 | 3 | 12 | 400 | ø 16
КНБ-БКЛ09ОН | КНБ-БКЛ09ОН-ВБ | КНБ-БКЛ09ОН-НБ | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 8,0 | 1.38 | 20 | 8 | 5 | 3 | 12 | 420 | ø 16
КНБ-БКЛ12ОН | КНБ-БКЛ12ОН-ВБ | КНБ-БКЛ12ОН-НБ | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 9,5 | 1.6 | 20 | 8 | 5 | 3 | 12 | 530 | ø 16
КНБ-БКЛ18ОН | КНБ-БКЛ18ОН-ВБ | КНБ-БКЛ18ОН-НБ | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 13,0 | 2 | 25 | 10 | 5 | 4 | 12 | 1000 | ø 16
КНБ-БКЛ24ОН | КНБ-БКЛ24ОН-ВБ | КНБ-БКЛ24ОН-НБ | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 20 | 15,5 | 3 | 25 | 10 | 5 | 4 | 24 | 1300 | ø 16
БАЙКАЛ Inverter 2024
КНБИ-БКЛ07ОН | КНБИ-БКЛ07ОН-ВБ | КНБИ-БКЛ07ОН-НБ | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9 | 2.03 | 25 | 10 | 5 | 3 | 12 | 420 | ø 16
КНБИ-БКЛ09ОН | КНБИ-БКЛ09ОН-ВБ | КНБИ-БКЛ09ОН-НБ | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9 | 2.03 | 25 | 10 | 5 | 3 | 12 | 420 | ø 16
КНБИ-БКЛ12ОН | КНБИ-БКЛ12ОН-ВБ | КНБИ-БКЛ12ОН-НБ | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9.2 | 2.07 | 25 | 10 | 5 | 3 | 12 | 580 | ø 16