## Данные
ROYAL Clima 2024 - Сплит-системы
Модель комплекта | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
ATTICA NERO On/off 2024
RC-AN22HN | RC-AN22HN/IN | RC-AN22HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 6,00 | 1.13 | 15 | 5 | 3 | 3 | 20 | 420 | ø 16
RC-AN28HN | RC-AN28HN/IN | RC-AN28HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7,60 | 1.38 | 15 | 8 | 3 | 3 | 20 | 390 | ø 16
RC-AN35HN | RC-AN35HN/IN | RC-AN35HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 8,90 | 1,60 | 20 | 8 | 3 | 3 | 20 | 620 | ø 16
RC-AN55HN | RC-AN55HN/IN | RC-AN55HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 11,00 | 2,00 | 20 | 8 | 3 | 3 | 30 | 1050 | ø 16
RC-AN70HN | RC-AN70HN/IN | RC-AN70HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×0,75 | 20 | 16,80 | 3,05 | 25 | 8 | 5 | 3 | 30 | 1330 | ø 16
GLORIA On/off 2024
RC-GL22HN | RC-GL22HN/IN | RC-GL22HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 6,00 | 1.13 | 15 | 5 | 3 | 3 | 20 | 420 | ø 16
RC-GL28HN | RC-GL28HN/IN | RC-GL28HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7,60 | 1.38 | 15 | 8 | 3 | 3 | 20 | 390 | ø 16
RC-GL35HN | RC-GL35HN/IN | RC-GL35HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 8,90 | 1,60 | 20 | 8 | 3 | 3 | 20 | 620 | ø 16
RC-GL55HN | RC-GL55HN/IN | RC-GL55HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 11,00 | 2,00 | 20 | 8 | 3 | 3 | 30 | 1050 | ø 16
RC-GLC70HN | RC-GLC70HN/IN | RC-GLC70HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×0,75 | 20 | 16,80 | 3,05 | 25 | 8 | 5 | 3 | 30 | 1330 | ø 16
RC-GL90HN | RC-GL90HN/IN | RC-GL90HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×0,75 | 20 | 16,00 | 3,30 | 25 | 8 | 5 | 3 | 30 | 1440 | ø 16
GRANDE On/off 2024
RC-GDB90HN | RC-GDB90HN/IN | RC-GDB90HN/OUT | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 | 25 | 22,0 | 4,00 | 25 | 10 | 5 | 4 | 30 | 2200 | ø 16
RC-GDB105HN | RC-GDB105HN/IN | RC-GDB105HN/OUT | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 | 32 | 27,0 | 4,85 | 25 | 10 | 5 | 4 | 30 | 2650 | ø 16
GRIDA On/off 2024
RC-GR22HN | RC-GR22HN/IN | RC-GR22HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 4,70 | 1,00 | 15 | 10 | 5 | 3 | 20 | 550 | ø 16
RC-GR28HN | RC-GR28HN/IN | RC-GR28HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,80 | 1,05 | 15 | 10 | 5 | 3 | 20 | 560 | ø 16
RC-GR35HN | RC-GR35HN/IN | RC-GR35HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7,00 | 1,35 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 730 | ø 16
RC-GR50HN | RC-GR50HN/IN | RC-GR50HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 11,62 | 2,15 | 25 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1000 | ø 16
RC-GR65HN | RC-GR65HN/IN | RC-GR65HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 20 | 14,00 | 2,40 | 25 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1280 | ø 16
NOBILE On/off 2024
RC-NB22HN | RC-NB22HN/IN | RC-NB22HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 3,8 | 0,88 | 15 | 10 | 7 | 3 | 20 | 450 | ø 16,5
RC-NB28HN | RC-NB28HN/IN | RC-NB28HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 4,7 | 1,05 | 15 | 10 | 7 | 3 | 20 | 680 | ø 16,5
RC-NB35HN | RC-NB35HN/IN | RC-NB35HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 6,4 | 1,45 | 15 | 10 | 7 | 3 | 20 | 730 | ø 16,5
RC-NB55HN | RC-NB55HN/IN | RC-NB55HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 9,8 | 2,15 | 25 | 15 | 7 | 3 | 20 | 1280 | ø 16,5
RC-NB70HN | RC-NB70HN/IN | RC-NB70HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×0,75 | 16 | 12,6 | 2,90 | 25 | 15 | 7 | 3 | 20 | 1650 | ø 16,5
PANDORA On/off 2024
RC-PD22HN | RC-PD22HN/IN | RC-PD22HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 6,0 | 1,13 | 15 | 5 | 3 | 3 | 20 | 420 | ø 16
RC-PD28HN | RC-PD28HN/IN | RC-PD28HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 16 | 7,6 | 1,38 | 15 | 8 | 3 | 3 | 20 | 390 | ø 16
RC-PD35HN | RC-PD35HN/IN | RC-PD35HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 8,9 | 1,60 | 20 | 8 | 3 | 3 | 20 | 620 | ø 16
RC-PD55HN | RC-PD55HN/IN | RC-PD55HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 12,5 | 2,45 | 20 | 8 | 5 | 3 | 30 | 1400 | ø 16
RC-PD70HN | RC-PD70HN/IN | RC-PD70HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×0,75 | 20 | 15,5 | 3,00 | 25 | 8 | 5 | 3 | 30 | 1350 | ø 16
RC-PD105HN | RC-PD105HN/IN | RC-PD105HN/OUT | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×0,75 | 25 | 24,5 | 4.85 | 25 | 10 | 4 | 3 | 30 | 2450 | ø 16
RENAISSANCE On/off 2024
RC-RNС22HN | RC-RNС22HN/IN | RC-RNС22HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,0 | 1,20 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 460 | ø 16,9
RC-RNС28HN | RC-RNС28HN/IN | RC-RNС28HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 6,2 | 1,30 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 470 | ø 16,9
RC-RNС35HN | RC-RNС35HN/IN | RC-RNС35HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 8,0 | 1,65 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 510 | ø 16,9
RC-RNС55HN | RC-RNС55HN/IN | RC-RNС55HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 13,0 | 3,00 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 980 | ø 16,9
RC-RNС70HN | RC-RNС70HN/IN | RC-RNС70HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×2,5 | 16 | 14,0 | 2,60 | 25 | 15 | 5 | 3 | 30 | 1480 | ø 16,9
TRIUMPH On/off 2024
RC-TWN22HN | RC-TWN22HN/IN | RC-TWN22HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7 | 1.15 | 20 | 8 | 5 | 3 | 15 | 630 | ø 16
RC-TWN28HN | RC-TWN28HN/IN | RC-TWN28HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 10 | 1,85 | 20 | 8 | 5 | 3 | 15 | 700 | ø 16
RC-TWN35HN | RC-TWN35HN/IN | RC-TWN35HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 11 | 1,95 | 20 | 8 | 5 | 3 | 15 | 640 | ø 16
RC-TWN55HN | RC-TWN55HN/IN | RC-TWN55HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 13 | 2,20 | 20 | 8 | 5 | 4 | 15 | 1180 | ø 16
RC-TWN70HN | RC-TWN70HN/IN | RC-TWN70HN/OUT | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 | 20 | 15 | 3,30 | 25 | 10 | 5 | 4 | 30 | 1650 | ø 16
ARIA DC Inverter 2024
RCI-AR22HN | RCI-AR22HN/IN | RCI-AR22HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 7.2 | 1.65 | 15 | 8 | 5 | 3 | 15 | 420 | ø 16
RCI-AR28HN | RCI-AR28HN/IN | RCI-AR28HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 8.5 | 1.75 | 15 | 8 | 5 | 3 | 15 | 420 | ø 16
RCI-AR35HN | RCI-AR35HN/IN | RCI-AR35HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9,0 | 1.85 | 20 | 10 | 5 | 3 | 15 | 460 | ø 16
ATTIСA NERO Inverter 2024
RCI-AN22HN | RCI-AN22HN/IN | RCI-AN22HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 8 | 1.15 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 480 | ø 16
RCI-AN28HN | RCI-AN28HN/IN | RCI-AN28HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 8.5 | 1.35 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 480 | ø 16
RCI-AN35HN | RCI-AN35HN/IN | RCI-AN35HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 16 | 9,0 | 1.98 | 25 | 10 | 5 | 3 | 20 | 570 | ø 16
RCI-AN55HN | RCI-AN55HN/IN | RCI-AN55HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 | 16 | 12,0 | 2.5 | 25 | 10 | 5 | 3 | 30 | 1060 | ø 16
RCI-AN70HN | RCI-AN70HN/IN | RCI-AN70HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 | 20 | 15,0 | 2.9 | 25 | 10 | 5 | 3 | 30 | 1370 | ø 16
GLORIA Inverter 2024
RCI-GL22HN | RCI-GL22HN/IN | RCI-GL22HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 8 | 1.15 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 480 | ø 16
RCI-GL28HN | RCI-GL28HN/IN | RCI-GL28HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 8.5 | 1.35 | 20 | 8 | 5 | 3 | 20 | 480 | ø 16
RCI-GL35HN | RCI-GL35HN/IN | RCI-GL35HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 16 | 9,0 | 1.98 | 25 | 10 | 5 | 3 | 20 | 570 | ø 16
RCI-GL55HN | RCI-GL55HN/IN | RCI-GL55HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 | 16 | 12,0 | 2.5 | 25 | 10 | 5 | 3 | 30 | 1060 | ø 16
RCI-GL70HN | RCI-GL70HN/IN | RCI-GL70HN/OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 | 20 | 15,0 | 2.9 | 25 | 10 | 5 | 3 | 30 | 1370 | ø 16
GRIDA DC EU Inverter 2024
RCI-GR22HN | RCI-GR22HN/IN | RCI-GR22HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 6 | 1.3 | 15 | 10 | 5 | 3 | 16 | 450 | ø 16
RCI-GR28HN | RCI-GR28HN/IN | RCI-GR28HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 7.5 | 1.5 | 15 | 10 | 5 | 3 | 16 | 500 | ø 16
RCI-GR35HN | RCI-GR35HN/IN | RCI-GR35HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 7.5 | 1.5 | 15 | 10 | 5 | 3 | 16 | 550 | ø 16
RCI-GR50HN | RCI-GR50HN/IN | RCI-GR50HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9 | 1.9 | 25 | 10 | 5 | 3 | 16 | 750 | ø 16
RCI-GR65HN | RCI-GR65HN/IN | RCI-GR65HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 | 16 | 10.2 | 2.3 | 25 | 10 | 5 | 3 | 16 | 1230 | ø 16
OPTIMUM DC Inverter 2024
RCI-OM22HN | RCI-OM22HN/IN | RCI-OM22HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 7.2 | 1.65 | 15 | 8 | 5 | 3 | 15 | 420 | ø 16
RCI-OM28HN | RCI-OM28HN/IN | RCI-OM28HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 8.5 | 1.75 | 15 | 8 | 5 | 3 | 15 | 420 | ø 16
RCI-OM35HN | RCI-OM35HN/IN | RCI-OM35HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9,0 | 1.85 | 20 | 10 | 5 | 3 | 15 | 460 | ø 16
PERFETTO DC EU Inverter 2024
RCI-PFC24HN | RCI-PFC24HN/IN | RCI-PFC24HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×0,75 | 10 | 9 | 1.55 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 490 | ø 16
RCI-PFC30HN | RCI-PFC30HN/IN | RCI-PFC30HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×0,75 | 10 | 9 | 1.55 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 490 | ø 16
RCI-PFC40HN | RCI-PFC40HN/IN | RCI-PFC40HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×0,75 | 16 | 10 | 1.72 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 490 | ø 16
RCI-PFC55HN | RCI-PFC55HN/IN | RCI-PFC55HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 | 16 | 13 | 2.54 | 25 | 10 | 5 | 3 | 25 | 970 | ø 16
RCI-PF75HN | RCI-PF75HN/IN | RCI-PF75HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 | 20 | 14 | 3 | 25 | 10 | 5 | 3 | 25 | 1110 | ø 16
RENAISSANCE DC EU Inverter 2024
RCI-RNС24HN | RCI-RNС24HN/IN | RCI-RNС24HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 9.5 | 1.9 | 25 | 15 | 5 | 3 | 20 | 560 | ø 16,9
RCI-RNС30HN | RCI-RNС30HN/IN | RCI-RNС30HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 9.5 | 1.9 | 25 | 15 | 5 | 3 | 20 | 560 | ø 16,9
RCI-RNС35HN | RCI-RNС35HN/IN | RCI-RNС35HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 9.5 | 1.9 | 25 | 15 | 5 | 3 | 20 | 560 | ø 16,9
RCI-RNС55HN | RCI-RNС55HN/IN | RCI-RNС55HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 12 | 2.4 | 30 | 20 | 7 | 3 | 25 | 1030 | ø 16,9
RCI-RNС75HN | RCI-RNС75HN/IN | RCI-RNС75HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 20 | 16 | 3.4 | 50 | 25 | 7 | 3 | 30 | 1300 | ø 16,9
ROYAL FRESH FULL DC EU Inverter 2024
RCI-RF30HN | RCI-RF30HN/IN | RCI-RF30HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 16 | 9 | 1.58 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 620 | ø 16
RCI-RF40HN | RCI-RF40HN/IN | RCI-RF40HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 16 | 10 | 1.95 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 805 | ø 16
ROYAL FRESH STANDARD FULL DC EU Inverter 2024
RCI-RFS28HN | RCI-RFS28HN/IN | RCI-RFS28HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 16 | 7.5 | 1.62 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 510 | ø 16
RCI-RFS35HN | RCI-RFS35HN/IN | RCI-RFS35HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 16 | 10 | 1.93 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 605 | ø 16
TRIUMPH Inverter 2024
RCI-TWС22HN | RCI-TWС22HN/IN | RCI-TWС22HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9 | 2.03 | 25 | 10 | 5 | 3 | 12 | 420 | ø 16
RCI-TWС28HN | RCI-TWС28HN/IN | RCI-TWС28HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9 | 2.03 | 25 | 10 | 5 | 3 | 12 | 420 | ø 16
RCI-TWС35HN | RCI-TWС35HN/IN | RCI-TWС35HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9.2 | 2.07 | 25 | 10 | 5 | 3 | 12 | 580 | ø 16
RCI-TWС55HN | RCI-TWС55HN/IN | RCI-TWС55HN/OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 13 | 2.5 | 30 | 20 | 5 | 3 | 12 | 1080 | ø 16
RCI-TWС75HN | RCI-TWС75HN/IN | RCI-TWС75HN/OUT | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 20 | 15.5 | 3.5 | 50 | 25 | 5 | 3 | 24 | 1420 | ø 16
ROYAL Clima 2024 - Мульти сплит-системы
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Длина всего (до каждого ВБ) | Перепад ВБ-НБ (ВБ-ВБ) | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Инверторная мульти сплит-система MULTI FLEXI EU ERP Inverter 2024, наружные блоки
| 2RMN-14HN/OUT |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 12 | 2.75 | 40 (25) | 15 (10) | 15,0 | 3 | 12 | 1100
| 2RMN-18HN/OUT |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 20 | 15 | 3.05 | 40 (25) | 15 (10) | 15,0 | 3 | 12 | 1250
| 3RMN-21HN/OUT |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×3 | 20 | 17 | 3.91 | 60 (30) | 15 (10) | 22,5 | 3 | 12 | 1500
| 4RMX-28HN/OUT |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 + (6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")) ×1 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×4 | 25 | 19 | 4.15 | 80 (35) | 15 (10) | 30,0 | 3 | 12 | 2100
| 4RMX-36HN/OUT |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 + (6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")) ×1 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×4 | 25 | 21.5 | 4.6 | 80 (35) | 15 (10) | 30,0 | 3 | 12 | 2100
| 5RMN-42HN/OUT |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×4 + (6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")) ×1 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×5 | 25 | 22 | 4.7 | 80 (35) | 15 (10) | 37,5 | 3 | 12 | 2900
Инверторная мульти сплит-система PRESTIGIO MULTI FLEXI EU ERP Inverter 2024, внутренние блоки настенного типа
RCI-PX09HN |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.11 | 0.024 | [6 empty] | ø 16
RCI-PX12HN |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,10 | 0.023 | [6 empty] | ø 16
Инверторная мульти сплит-система TRIUMPH MULTI FLEXI EU ERP Inverter 2024, внутренние блоки настенного типа
RCI-TMN07HN |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.09 | 0,020 | [6 empty] | ø 16
RCI-TMN09HN |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.09 | 0,020 | [6 empty] | ø 16
RCI-TMN12HN |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.09 | 0,020 | [6 empty] | ø 16
RCI-TM18HN |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.15 | 0.034 | [6 empty] | ø 16
Инверторная мульти сплит-система MULTI FLEXI EU ERP Inverter 2024, внутренние блоки кассетного типа
RCI-CMN12 |  | RCI-4C/pan | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.18 | 0,040 | [6 empty] | ø 25
RCI-CMN18 |  | RCI-4C/pan | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.44 | 0.102 | [6 empty] | ø 25
Инверторная мульти сплит-система MULTI FLEXI EU ERP Inverter 2024, внутренние блоки канального типа
RCI-DM09 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 1,10 | 0,180 | [6 empty] | ø 25
RCI-DM12 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 1,10 | 0.185 | [6 empty] | ø 25
RCI-DM18 |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 1,30 | 0,200 | [6 empty] | ø 25
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Длина всего (до каждого ВБ) | Перепад ВБ-НБ (ВБ-ВБ) | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Инверторная мульти сплит-система MULTI GAMMA EU ERP Inverter 2024, наружные блоки
| 2TFM-14HN/OUT |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 x2 | 10 | 8 | 1.56 | 40 (20) | 10 (10) | 10 | 3 | 15 | 1100
| 2TFM-17HN/OUT |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 10.5 | 2.05 | 40 (20) | 10 (10) | 10 | 3 | 15 | 1100
| 3TFM-25HN/OUT |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×3 | 20 | 14 | 2.85 | 60 (20) | 10 (10) | 15 | 3 | 15 | 1500
| 4TFM-32HN/OUT |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×4 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×4 | 20 | 17 | 3.5 | 70 (20) | 10 (10) | 20 | 3 | 15 | 2200
| 5TFM-42HN/OUT |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×5 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×5 | 32 | 24 | 5.4 | 80 (25) | 10 (10) | 25 | 3 | 15 | 3000
Инверторная мульти сплит-система ATTICA NERO MULTI GAMMA EU ERP Inverter 2024, внутренние блоки настенного типа
RCI-ANF09HN |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.035 | [6 empty] | ø 16
RCI-ANF12HN |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.035 | [6 empty] | ø 16
Инверторная мульти сплит-система GLORIA MULTI GAMMA EU ERP Inverter 2024, внутренние блоки настенного типа
RCI-GLF07HN |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.035 | [6 empty] | ø 16
RCI-GLF09HN |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.035 | [6 empty] | ø 16
RCI-GLF12HN |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.035 | [6 empty] | ø 16
Инверторная мульти сплит-система PERFETTO MULTI GAMMA EU ERP Inverter 2024, внутренние блоки настенного типа
RCI-PFF09HN |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.035 | [6 empty] | ø 16
RCI-PFF12HN |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,20 | 0.035 | [6 empty] | ø 16
ROYAL Clima 2024 - Полупромышленные сплит-системы
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Полупромышленные сплит-системы кассетного типа серии COMPETENZA On/off 2024
CO-4C 12HNX | CO-E 12HNX | CO-4C/pan 8D1 | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5+3×0,5 | 16 | 10 | 2.5 | 20 | 15 | 5 | 4 | 20 | 750 | ø 30
CO-4C 18HNX | CO-E 18HNX | CO-4C/pan 8D1 | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5+3×0,5 | 20 | 14 | 2.9 | 20 | 15 | 5 | 4 | 20 | 1100 | ø 30
CO-4C 24HNXA | CO-E 24HNXA | CO-4C/pan 8D2 | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×1,5+3×0,5 | 20 | 16 | 3 | 20 | 15 | 5 | 4 | 50 | 1650 | ø 32
CO-4C 36HNXA | CO-E 36HNX | CO-4C/pan 8D2 | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 5×1,5 | 16 | 10 | 5 | 30 | 20 | 5 | 4 | 50 | 2250 | ø 32
CO-4C 48HNXA | CO-E 48HNXA | CO-4C/pan 8D2 | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 5×1,5 | 16 | 12 | 6.8 | 50 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2700 | ø 32
CO-4C 60HNXA | CO-E 60HNXA | CO-4C/pan 8D2 | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 5×1,5 | 20 | 14 | 8 | 50 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2900 | ø 32
Полупромышленные сплит-системы канального типа серии COMPETENZA On/off 2024
CO-D 12HNXA | CO-E 12HNX | - | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5+3×0,5 | 16 | 10 | 2.1 | 20 | 15 | 5 | 4 | 20 | 750 | ø 32
CO-D 18HNXA | CO-E 18HNX | - | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5+3×0,5 | 20 | 14 | 2.9 | 20 | 15 | 5 | 4 | 20 | 1100 | ø 32
CO-D 24HNXA | CO-E 24HNXA | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×1,5+3×0,5 | 20 | 16 | 3 | 20 | 15 | 5 | 4 | 50 | 1650 | ø 32
CO-D 36HNXA | CO-E 36HNX | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 5×1,5 | 16 | 10 | 5 | 30 | 20 | 5 | 4 | 50 | 2250 | ø 32
CO-D 48HNXA | CO-E 48HNXA | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 5×1,5 | 16 | 12 | 6.8 | 50 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2700 | ø 32
CO-D 60HNXA | CO-E 60HNXA | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 5×1,5 | 20 | 14 | 8 | 50 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2900 | ø 32
Полупромышленные сплит-системы напольно-потолочного типа серии COMPETENZA On/off 2024
CO-F 18HNX | CO-E 18HNX | - | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5+3×0,5 | 20 | 14 | 2.9 | 20 | 15 | 5 | 4 | 20 | 1100 | ø 30
CO-F 24HNXA | CO-E 24HNXA | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×1,5+3×0,5 | 20 | 16 | 3 | 20 | 15 | 5 | 4 | 50 | 1650 | ø 30
CO-F 36HNX | CO-E 36HNX | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 5×1,5 | 16 | 10 | 5 | 30 | 20 | 5 | 4 | 50 | 2250 | ø 30
CO-F 48HNXA | CO-E 48HNXA | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 5×1,5 | 16 | 12 | 6.8 | 50 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2700 | ø 30
CO-F 60HNXA | CO-E 60HNXA | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 5×1,5 | 20 | 14 | 8 | 50 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2900 | ø 30
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Полупромышленные сплит-системы канального высоконапорного типа серии COMPETENZA On/off 2024
CO-D 76HNHP | CO-E 76HNHP | - | R410A | 9,53 (3/8") x2 + 19,05 (3/4") x2 | Наружный блок | 380-415 В | 5×4,0 | 3×1,5 + 2×1,5 | 32 | 19.7 | 11.57 | 50 | 20 | 5 | 5 | 50 | 2700 x2 | ø 33,7
CO-D 96HNHP | CO-E 96HNHP | - | R410A | 9,53 (3/8") x2 + 19,05 (3/4") x2 | Наружный блок | 380-415 В | 5×4,0 | 3×1,5 + 2×1,5 | 32 | 19.7 | 11.57 | 50 | 20 | 5 | 5 | 50 | 2700 x2 | ø 33,7
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Полупромышленные сплит-системы кассетного типа серии ESPERTO On/off 2024
ES-C 12HRCX | ES-E 12HCX | ES – C pan/1X | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 6×1,5 + 2×0,5 | 16 | 8 | 1.65 | 15 | 8 | 5 | 4 | 15 | 850 | ø 25
ES-C 18HRCX | ES-E 18HCX | ES – C pan/1X | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×2,5 + 2×0,5 | 20 | 15 | 2.9 | 25 | 15 | 5 | 4 | 15 | 1300 | ø 25
ES-C 24HRCX | ES-E 24HCX | ES – C pan/2X | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 6×1,5 + 2×0,5 | 25 | 18 | 3.7 | 25 | 15 | 5 | 4 | 30 | 2000 | ø 25
ES-C 36HRX | ES-E 36HX | ES – C pan/2X | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 6×1,5 | 10 | 7 | 4.25 | 30 | 20 | 5 | 4 | 30 | 2850 | ø 25
ES-C 48HRX | ES-E 48HX | ES – C pan/2X | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 6×1,5 | 16 | 11 | 6.3 | 50 | 30 | 5 | 4 | 30 | 3300 | ø 25
ES-C 60HRX | ES-E 60HX | ES – C pan/2X | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 6×1,5 | 16 | 12.6 | 7.5 | 50 | 30 | 5 | 4 | 30 | 3300 | ø 25
Полупромышленные сплит-системы канального типа серии ESPERTO On/off 2024
ES-D 18HWCX | ES-E 12HCX | - | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×2,5 + 2×0,5 | 20 | 15 | 2.9 | 25 | 15 | 5 | 4 | 15 | 1300 | ø 25
ES-D 24HWCX | ES-E 18HCX | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 6×1,5 + 2×0,5 | 25 | 18 | 3.7 | 25 | 15 | 5 | 4 | 30 | 2000 | ø 25
ES-D 36HWX | ES-E 24HCX | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 6×1,5 | 10 | 7 | 4.25 | 30 | 20 | 5 | 4 | 30 | 2850 | ø 25
ES-D 48HWX | ES-E 36HX | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 6×1,5 | 16 | 11 | 6.3 | 50 | 30 | 5 | 4 | 30 | 3300 | ø 25
ES-D 60HWX | ES-E 48HX | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 6×1,5 | 16 | 12.6 | 7.5 | 50 | 30 | 5 | 4 | 30 | 3300 | ø 25
Полупромышленные сплит-системы напольно-потолочного типа серии ESPERTO On/off 2024
ES-F 18HRCX | ES-E 18HCX | - | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×2,5 + 2×0,5 | 20 | 15 | 2.9 | 25 | 15 | 5 | 4 | 15 | 1300 | ø 25
ES-F 24HRCX | ES-E 24HCX | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 6×1,5 + 2×0,5 | 25 | 18 | 3.7 | 25 | 15 | 5 | 4 | 30 | 2000 | ø 25
ES-F 36HRX | ES-E 36HX | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 6×1,5 | 10 | 7 | 4.25 | 30 | 20 | 5 | 4 | 30 | 2850 | ø 25
ES-F 48HRX | ES-E 48HX | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 6×1,5 | 16 | 11 | 6.3 | 50 | 30 | 5 | 4 | 30 | 3300 | ø 25
ES-F 60HRX | ES-E 60HX | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 6×1,5 | 16 | 12.6 | 7.5 | 50 | 30 | 5 | 4 | 30 | 3300 | ø 25
Полупромышленные сплит-системы колонного типа серии ESPERTO On/off 2024
ES-S 24HRCX | ES-E 24HSCX | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 3×2,5 + 3×1,5 + 2×0,5 | 32 | 18,0+11,4 | 3,45+2,50 | 20 | 10 | 5 | 4 | 30 | 1920 | ø 16
ES-S 48HRCX | ES-E 48HX | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 8×1,5 | 25 | 11,0+5,3 | 6,30+3,70 | 50 | 30 | 5 | 4 | 30 | 3300 | ø 16
ES-S 60HRCX | ES-E 60HX | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 8×1,5 | 25 | 12,6+5,7 | 7,50+3,90 | 50 | 30 | 5 | 4 | 30 | 3300 | ø 16
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Полупромышленные сплит-системы кассетного типа серии COMPETENZA FULL DC EU Inverter 2024
CO-4C 12HNBI | CO-E 12HNBI | CO-4C/pan 8D1 | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9 | 1.7 | 25 | 10 | 5 | 4 | 30 | 780 | ø DN20
CO-4C 18HNBI | CO-E 18HNBI | CO-4C/pan 8D1 | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 | 16 | 12 | 2.4 | 30 | 20 | 5 | 4 | 30 | 1030 | ø DN20
CO-4C 24HNBI | CO-E 24HNBI | CO-4C/pan 8D2 | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 | 20 | 16 | 3.65 | 50 | 25 | 5 | 4 | 50 | 1450 | ø DN20
CO-4C 36HNCI | CO-E 36HNCI | CO-4C/pan 8D2 | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×6,0 | 4×1,5 | 32 | 25 | 5.37 | 65 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2750 | ø DN20
CO-4C 48HNCI | CO-E 48HNCI | CO-4C/pan 8D2 | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 4×1,5 | 16 | 12 | 6.05 | 65 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2700 | ø DN20
CO-4C 60HNCI | CO-E 60HNCI | CO-4C/pan 8D2 | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 4×1,5 | 16 | 12 | 7 | 65 | 30 | 5 | 4 | 50 | 3050 | ø DN20
Полупромышленные сплит-системы канального типа серии COMPETENZA FULL DC EU Inverter 2024
CO-D 18HNBI | CO-E 18HNBI | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 | 16 | 12 | 2.4 | 30 | 20 | 5 | 4 | 30 | 1030 | ø DN20
CO-D 24HNBI | CO-E 24HNBI | - | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 | 20 | 16 | 3.65 | 50 | 25 | 5 | 4 | 50 | 1450 | ø DN20
CO-D 36HNCI | CO-E 36HNCI | - | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×6,0 | 4×1,5 | 32 | 25 | 5.37 | 65 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2750 | ø DN20
CO-D 48HNCI | CO-E 48HNCI | - | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 4×1,5 | 16 | 12 | 6.05 | 65 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2700 | ø DN20
CO-D 60HNCI | CO-E 60HNCI | - | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 4×1,5 | 16 | 12 | 7 | 65 | 30 | 5 | 4 | 50 | 3050 | ø DN20
Полупромышленные сплит-системы напольно-потолочного типа серии COMPETENZA FULL DC EU Inverter 2024
CO-F 18HNBI | CO-E 18HNBI | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 | 16 | 12 | 2.4 | 30 | 20 | 5 | 4 | 30 | 1030 | ø DN20
CO-F 24HNBI | CO-E 24HNBI | - | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 | 20 | 16 | 3.65 | 50 | 25 | 5 | 4 | 50 | 1450 | ø DN20
CO-F 36HNCI | CO-E 36HNCI | - | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×6,0 | 4×1,5 | 32 | 25 | 5.37 | 65 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2750 | ø DN20
CO-F 48HNCI | CO-E 48HNCI | - | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 4×1,5 | 16 | 12 | 6.05 | 65 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2700 | ø DN20
CO-F 60HNCI | CO-E 60HNCI | - | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 4×1,5 | 16 | 12 | 7 | 65 | 30 | 5 | 4 | 50 | 3050 | ø DN20