## Данные
ULTIMA COMFORT 2024 - Сплит-системы
Модель комплекта | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
ECLIPSE on/off 2024
ECS-07PN | ECS-07PN-IN | ECS-07PN-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5.8 | 1.08 | 15 | 5 | 3 | 3 | 15 | 380 | ø 16
ECS-09PN | ECS-09PN-IN | ECS-09PN-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7,6 | 1,40 | 15 | 5 | 3 | 3 | 15 | 430 | ø 16
ECS-12PN | ECS-12PN-IN | ECS-12PN-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 8,8 | 1,78 | 15 | 5 | 3 | 3 | 15 | 440 | ø 16
ECS-18PN | ECS-18PN-IN | ECS-18PN-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 14,0 | 2,65 | 15 | 5 | 3 | 3 | 25 | 620 | ø 16
ECS-24PN | ECS-24PN-IN | ECS-24PN-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×0,75 | 20 | 17,5 | 3,15 | 15 | 5 | 5 | 3 | 25 | 880 | ø 16
ECLIPSE Inverter 2024
ECS-I07PN | ECS-I07PN-IN | ECS-I07PN-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 6.8 | 1.55 | 15 | 5 | 5 | 3 | 15 | 380 | ø 16
ECS-I09PN | ECS-I09PN-IN | ECS-I09PN-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 7.1 | 1.6 | 15 | 5 | 5 | 3 | 15 | 400 | ø 16
ECS-I12PN | ECS-I12PN-IN | ECS-I12PN-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 16 | 8,0 | 1.8 | 15 | 5 | 5 | 3 | 15 | 460 | ø 16
ECS-I18PN | ECS-I18PN-IN | ECS-I18PN-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 | 16 | 12,0 | 2.5 | 15 | 5 | 5 | 3 | 25 | 670 | ø 16
ECS-I24PN | ECS-I24PN-IN | ECS-I24PN-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 | 20 | 14,0 | 2.8 | 15 | 5 | 5 | 3 | 25 | 1040 | ø 16